## Table 1
Single Duct Terminal Unit Schedule ACC - RIO GRANDE RENOVATION
Tag | Model | Size |  | CFM |  | Static Pressure |  |  | NC Levels |  | Hot Water Heat Coil | [10 empty] | Unit Information
|  | Unit | Outlet | Max | Min | Inlet | Down | Min | Rad | Dis | CFM | MBH | EAT | EWT | LAT | APd | GPM | LWT | WPd | Rows | FPI | Hand | type
VV-1-0-01 | DESV | 10 | 14x12.5 | 750 | 225 | 1 | 0.3 | 0.18 | 20 | 17 | 225 | 10.1 | 55 | 140 | 96.3 | 0.17 | 1 | 119.5 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-0-02 | DESV | 6 | 12x8 | 320 | 95 | 1 | 0.3 | 0.21 | 18 | 16 | 95 | 3.7 | 55 | 140 | 91.3 | 0.13 | 0.4 | 121 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-0-03 | DESV | 6 | 12x8 | 170 | 80 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 80 | 3 | 55 | 140 | 89 | 0.04 | 0.3 | 120 | 0.02 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-0-04 | DESV | 6 | 12x8 | 210 | 80 | 1 | 0.3 | 0.1 | 14 | 11 | 80 | 3 | 55 | 140 | 89 | 0.06 | 0.3 | 120 | 0.02 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-0-05 | DESV | 8 | 12x10 | 690 | 315 | 1 | 0.3 | 0.3 | 22 | 20 | 315 | 11.7 | 55 | 140 | 89.3 | 0.28 | 1.1 | 119 | 0.28 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-0-06 | DESV | -12 | 16x15 | -1580 | -620 | -1 | -0.3 | -0.25 | -23 | -21 | -620 | -16.8 | -55 | -140 | -80 | -0.24 | -6 | -134.3 | -4.74 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-2-0-01 | DESV | 6 | 12x8 | 315 | 120 | 1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 16 | 120 | 4.7 | 55 | 140 | 91.4 | 0.12 | 0.5 | 120.8 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-0-02 | DESV | 8 | 12x10 | 660 | 140 | 1 | 0.3 | 0.02 | 23 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-0-03 | DESV | 10 | 14x12.5 | 750 | 225 | 1 | 0.3 | 0.18 | 20 | 17 | 225 | 10.1 | 55 | 140 | 96.3 | 0.17 | 1 | 119.5 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-0-04 | DESV | 6 | 12x8 | 365 | 110 | 1 | 0.3 | 0.27 | 21 | 17 | 110 | 4.6 | 55 | 140 | 93.3 | 0.16 | 0.5 | 121.5 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-0-05 | DESV | 6 | 12x8 | 320 | 95 | 1 | 0.3 | 0.21 | 18 | 16 | 95 | 3.7 | 55 | 140 | 91.3 | 0.13 | 0.4 | 121 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-0-06 | DESV | 12 | 16x15 | 1400 | 655 | 1 | 0.3 | 0.3 | 22 | 20 | 655 | 24.9 | 55 | 140 | 90 | 0.29 | 2.2 | 116.6 | 0.41 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-0-07 | DESV | 12 | 16x15 | 1400 | 655 | 1 | 0.3 | 0.3 | 22 | 20 | 655 | 24.9 | 55 | 140 | 90 | 0.29 | 2.2 | 116.6 | 0.41 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-1-01 | DESV | 8 | 12x10 | 425 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-1-1-02 | DESV | -16 | 24x18 | -2205 | -735 | -1 | -0.3 | -0.18 | -17 | -16 | -735 | -20.9 | -55 | -140 | -81.2 | -0.16 | -2.8 | -124.9 | -0.91 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-1-1-03 | DESV | -16 | 24x18 | -2205 | -735 | -1 | -0.3 | -0.18 | -17 | -16 | -735 | -20.9 | -55 | -140 | -81.2 | -0.16 | -2.8 | -124.9 | -0.91 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-1-1-04 | DESV | -16 | 24x18 | -2205 | -735 | -1 | -0.3 | -0.18 | -17 | -16 | -735 | -20.9 | -55 | -140 | -81.2 | -0.16 | -2.8 | -124.9 | -0.91 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-1-1-05 | DESV | -16 | 24x18 | -2205 | -735 | -1 | -0.3 | -0.18 | -17 | -16 | -735 | -20.9 | -55 | -140 | -81.2 | -0.16 | -2.8 | -124.9 | -0.91 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-1-1-06 | DESV | 10 | 14x12.5 | 925 | 925 | 1 | 0.3 | 0.26 | 22 | 19 | 925 | 28.2 | 55 | 140 | 83.1 | 0.25 | 3.5 | 123.6 | 0.79 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-1-07 | DESV | 6 | 12x8 | 320 | 80 | 1 | 0.3 | 0.08 | 21 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-1-1-08 | DESV | 8 | 12x10 | 325 | 325 | 1 | 0.3 | 0.09 | 14 | 15 | 325 | 13.3 | 55 | 140 | 92.7 | 0.08 | 1.7 | 124.1 | 0.44 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-1-09 | DESV | 8 | 12x10 | 430 | 130 | 1 | 0.3 | 0.06 | 18 | 18 | 130 | 4.7 | 55 | 140 | 88.3 | 0.05 | 0.7 | 126.4 | 0.32 | 1-RH | 10 | RH | VAV
VV-1-1-10 | DESV | 8 | 12x10 | 500 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 20 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-1-1-11 | DESV | 6 | 12x8 | 400 | 80 | 1 | 0.3 | 0.13 | 24 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-1-1-12 | DESV | 10 | 14x12.5 | 925 | 280 | 1 | 0.3 | 0.26 | 22 | 19 | 280 | 12.2 | 55 | 140 | 95.3 | 0.25 | 1.3 | 120.2 | 0.19 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-2-01 | DESV | 10 | 14x12.5 | 705 | 260 | 1 | 0.3 | 0.17 | 20 | 17 | 260 | 11.2 | 55 | 140 | 94.8 | 0.16 | 1.1 | 119.3 | 0.15 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-2-02 | DESV | 8 | 12x10 | 655 | 655 | 1 | 0.3 | 0.28 | 22 | 19 | 655 | 21.5 | 55 | 140 | 85.2 | 0.26 | 4 | 129.1 | 2.15 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-2-03 | DESV | 8 | 12x10 | 405 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-2-04 | DESV | 8 | 12x10 | 445 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 19 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-2-05 | DESV | 8 | 12x10 | 405 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-2-06 | DESV | 8 | 12x10 | 405 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-2-07 | DESV | 8 | 12x10 | 465 | 140 | 1 | 0.3 | 0.16 | 18 | 17 | 140 | 5.7 | 55 | 140 | 92.7 | 0.15 | 0.5 | 116.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-2-08 | DESV | 8 | 12x10 | 470 | 140 | 1 | 0.3 | 0.16 | 18 | 17 | 140 | 5.7 | 55 | 140 | 92.7 | 0.15 | 0.5 | 116.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | VAV
VV-2-2-09 | DESV | 8 | 12x10 | 410 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-2-10 | DESV | 8 | 12x10 | 525 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-3-01 | DESV | 8 | 12x10 | 410 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-3-02 | DESV | 8 | 12x10 | 410 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-3-03 | DESV | -10 | 14x12.5 | -1100 | -370 | -1 | -0.3 | -0.15 | -24 | -22 | -370 | -10.2 | -55 | -140 | -80.4 | -0.14 | -2 | -129.6 | -0.42 | 1-RH | -10 | RH | VAV
VV-2-3-04 | DESV | 8 | 12x10 | 455 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 19 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
VV-2-3-05 | DESV | 8 | 12x10 | 555 | 140 | 1 | 0.3 | 0.01 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | VAV
Single Duct Terminal Unit Schedule ACC - RIO GRANDE RENOVATION
Tag | Model | Size |  | CFM |  | Static Pressure |  | NC Levels Rad: NC Levels; Hot Water Heat Coil CFM: Hot Water Heat Coil |  |  | Unit Information
|  | Unit | Outlet | Max | Min | Inlet | Down | Min | Rad | Dis | CFM | MBH | EAT | EWT | LAT | APd | GPM | LWT | WPd | Rows | FPI | Hand
VV-3-0-01 | DESV | 8 | 12x10 | 425 | 425 | 1 | 0.3 | 0.14 | 18 | 17 | 425 | 14 | 60 | 140 | 90.4 | 0.13 | 1.6 | 122.2 | 0.39 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-02 | DESV | -6 | 12x8 | -355 | -355 | -1 | -0.3 | -0.25 | -20 | -17 | -355 | -11.7 | -60 | -140 | -90.3 | -0.15 | -1.8 | -126.8 | -0.37 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-0-03 | DESV | 6 | 12x8 | 80 | 80 | 1 | 0.3 | 0.01 | - | - | 80 | 2.7 | 60 | 140 | 90.8 | 0 | 0.4 | 126.4 | 0.13 | 1-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-04 | DESV | 6 | 12x8 | 215 | 215 | 1 | 0.3 | 0.11 | 14 | 11 | 215 | 7.2 | 60 | 140 | 90.8 | 0.07 | 0.8 | 121.7 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-05 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.2 | 60 | 140 | 89.6 | 0.02 | 0.4 | 121.4 | 0.03 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-06 | DESV | 8 | 12x10 | 500 | 500 | 1 | 0.3 | 0.18 | 19 | 18 | 500 | 15.9 | 60 | 140 | 89.2 | 0.17 | 2 | 123.9 | 0.59 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-07 | DESV | -10 | 14x12.5 | -710 | -710 | -1 | -0.3 | -0.17 | -20 | -17 | -710 | -23.1 | -60 | -140 | -90 | -0.16 | -3.1 | -124.8 | -0.63 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-0-08 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-09 | DESV | 6 | 12x8 | 165 | 165 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 165 | 5.6 | 60 | 140 | 91.4 | 0.04 | 0.6 | 121 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-10 | DESV | 6 | 12x8 | 165 | 165 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 165 | 5.6 | 60 | 140 | 91.4 | 0.04 | 0.6 | 121 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-11 | DESV | 6 | 12x8 | 195 | 195 | 1 | 0.3 | 0.09 | 13 | 10 | 195 | 6.5 | 60 | 140 | 90.7 | 0.06 | 0.7 | 121.1 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-12 | DESV | 6 | 12x8 | 255 | 255 | 1 | 0.3 | 0.14 | 16 | 14 | 255 | 8.5 | 60 | 140 | 90.6 | 0.09 | 1 | 122.8 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-0-13 | DESV | 6 | 12x8 | 200 | 200 | 1 | 0.3 | 0.09 | 13 | 10 | 200 | 6.6 | 60 | 140 | 90.2 | 0.06 | 0.7 | 121 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-01 | DESV | -6 | 12x8 | -345 | -345 | -1 | -0.3 | -0.24 | -20 | -16 | -345 | -11.2 | -60 | -140 | -90 | -0.14 | -1.6 | -125.7 | -0.3 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-0-02 | DESV | 8 | 12x10 | 450 | 450 | 1 | 0.3 | 0.15 | 18 | 17 | 450 | 14.6 | 60 | 140 | 89.9 | 0.14 | 1.7 | 122.6 | 0.44 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-03 | DESV | 6 | 12x8 | 170 | 170 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 170 | 6.1 | 60 | 140 | 93.3 | 0.04 | 0.7 | 122.2 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-04 | DESV | 8 | 12x10 | 505 | 505 | 1 | 0.3 | 0.18 | 19 | 18 | 505 | 15.7 | 60 | 140 | 88.7 | 0.17 | 1.9 | 123.2 | 0.54 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-05 | DESV | 6 | 12x8 | 200 | 200 | 1 | 0.3 | 0.09 | 13 | 10 | 200 | 7.6 | 60 | 140 | 95.1 | 0.06 | 1 | 124.5 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-06 | DESV | -8 | 12x10 | -475 | -475 | -1 | -0.3 | -0.16 | -18 | -17 | -475 | -15.5 | -60 | -140 | -90.1 | -0.15 | -2 | -124.2 | -0.59 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-0-07 | DESV | 8 | 12x10 | 550 | 550 | 1 | 0.3 | 0.2 | 19 | 18 | 550 | 16.7 | 60 | 140 | 88 | 0.19 | 2.1 | 123.8 | 0.65 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-08 | DESV | 6 | 12x8 | 135 | 135 | 1 | 0.3 | 0.04 | - | - | 135 | 4.7 | 60 | 140 | 92 | 0.03 | 0.5 | 121 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-09 | DESV | 6 | 12x8 | 175 | 175 | 1 | 0.3 | 0.07 | 11 | - | 175 | 6.2 | 60 | 140 | 92.7 | 0.05 | 0.7 | 122 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-10 | DESV | 6 | 12x8 | 125 | 125 | 1 | 0.3 | 0.04 | - | - | 125 | 4.5 | 60 | 140 | 93.5 | 0.03 | 0.5 | 121.5 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-0-11 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 80 | 1 | 0.3 | Min: 0.01; NC Levels Rad: -; NC Levels Dis: - |  |  |  | CB
VV-3-1-01 | DESV | -8 | 12x10 | -540 | -540 | -1 | -0.3 | -0.2 | -19 | -18 | -540 | -17.6 | -60 | -140 | -90.1 | -0.19 | -2.9 | -127.6 | -1.17 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-02 | DESV | 12 | 16x15 | 840 | 840 | 1 | 0.3 | 0.13 | 18 | 17 | 840 | 28 | 60 | 140 | 90.7 | 0.12 | 2.8 | 119.7 | 0.62 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-03 | DESV | 8 | 12x10 | 450 | 450 | 1 | 0.3 | 0.15 | 18 | 17 | 450 | 14.6 | 60 | 140 | 89.9 | 0.14 | 1.7 | 122.6 | 0.44 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-04 | DESV | 8 | 12x10 | 630 | 630 | 1 | 0.3 | 0.26 | 20 | 19 | 630 | 19 | 60 | 140 | 87.8 | 0.24 | 3 | 127.1 | 1.25 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-05 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-06 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-07 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-08 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 5.4 | 60 | 140 | 93.2 | 0.04 | 0.6 | 121.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-09 | DESV | 10 | 14x12.5 | 630 | 630 | 1 | 0.3 | 0.14 | 20 | 18 | 630 | 20.9 | 60 | 140 | 90.6 | 0.13 | 2.5 | 123 | 0.42 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-10 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-11 | DESV | -6 | 12x8 | -130 | -130 | -1 | -0.3 | -0.04 | - | - | -130 | -4.6 | -60 | -140 | -92.7 | -0.03 | -0.5 | -121.2 | -0.06 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-1-12 | DESV | 6 | 12x8 | 320 | 320 | 1 | 0.3 | 0.21 | 18 | 16 | 320 | 10 | 60 | 140 | 88.7 | 0.13 | 1.2 | 123.1 | 0.23 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-1-13 | DESV | 8 | 12x10 | 590 | 590 | 1 | 0.3 | 0.23 | 20 | 18 | 590 | 17.4 | 60 | 140 | 87.2 | 0.22 | 2.2 | 123.9 | 0.7 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-1-01 | DESV | -8 | 12x10 | -540 | -540 | -1 | -0.3 | -0.2 | -19 | -18 | -540 | -17.6 | -60 | -140 | -90.1 | -0.19 | -2.9 | -127.6 | -1.17 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-02 | DESV | -10 | 14x12.5 | -840 | -840 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -840 | -27.4 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -5.2 | -129.3 | -1.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-03 | DESV | 6 | 12x8 | 180 | 180 | 1 | 0.3 | 0.08 | 11 | 10 | 180 | 6.3 | 60 | 140 | 92.2 | 0.05 | 0.7 | 121.7 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-1-04 | DESV | -6 | 12x8 | -125 | -125 | -1 | -0.3 | -0.04 | - | - | -125 | -4.5 | -60 | -140 | -93.5 | -0.03 | -0.5 | -121.5 | -0.06 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-05 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-06 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-07 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-08 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 4.9 | 60 | 140 | 89.9 | 0.04 | 0.5 | 120.2 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-1-09 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-10 | DESV | -8 | 12x10 | -560 | -560 | -1 | -0.3 | -0.21 | -19 | -18 | -560 | -18.2 | -60 | -140 | -90 | -0.2 | -3.2 | -128.4 | -1.41 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-1-11 | DESV | 6 | 12x8 | 120 | 120 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 120 | 4.5 | 60 | 140 | 94.3 | 0.02 | 0.5 | 121.8 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-1-12 | DESV | 6 | 12x8 | 240 | 240 | 1 | 0.3 | 0.13 | 15 | 14 | 240 | 7.9 | 60 | 140 | 90.4 | 0.08 | 0.9 | 122.1 | 0.16 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-1-13 | DESV | 6 | 12x8 | 205 | 205 | 1 | 0.3 | 0.09 | 13 | 11 | 205 | 7.1 | 60 | 140 | 91.7 | 0.06 | 0.8 | 122.1 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | CB
VVE-3-1-01 | DESV | 12 | 16x15 | 1540 | 1540 | 1 | 0.3 | 0.01 | 26 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VVE-3-1-02 | DESV | 10 | 14x12.5 | 825 | 825 | 1 | 0.3 | 0.01 | 24 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VVE-4-1-01 | DESV | 6 | 12x8 | 145 | 145 | 1 | 0.3 | 0.02 | 10 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VV-3-2-01 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-2-02 | DESV | 6 | 12x8 | 80 | 80 | 1 | 0.3 | 0.01 | - | - | 80 | 2.4 | 60 | 140 | 87.6 | 0 | 0.3 | 123.8 | 0.08 | 1-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-03 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 5.4 | 60 | 140 | 93.2 | 0.04 | 0.6 | 121.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-04 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-05 | DESV | -10 | 14x12.5 | -840 | -840 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -840 | -27.4 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -5.2 | -129.3 | -1.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-2-06 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.2 | 60 | 140 | 89.6 | 0.02 | 0.4 | 121.4 | 0.03 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-07 | DESV | 6 | 12x8 | 270 | 270 | 1 | 0.3 | 0.16 | 16 | 15 | 270 | 8.7 | 60 | 140 | 89.6 | 0.1 | 1 | 122.4 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-08 | DESV | 6 | 12x8 | 85 | 85 | 1 | 0.3 | 0.02 | - | - | 85 | 2.8 | 60 | 140 | 90.8 | 0.01 | 0.3 | 120.8 | 0.02 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-09 | DESV | 6 | 12x8 | 185 | 185 | 1 | 0.3 | 0.08 | 13 | 10 | 185 | 6.8 | 60 | 140 | 93.6 | 0.05 | 0.8 | 122.8 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-10 | DESV | 6 | 12x8 | 225 | 225 | 1 | 0.3 | 0.11 | 14 | 13 | 225 | 7.7 | 60 | 140 | 91.6 | 0.07 | 0.9 | 122.6 | 0.16 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-11 | DESV | 6 | 12x8 | 270 | 270 | 1 | 0.3 | 0.16 | 16 | 15 | 270 | 8.7 | 60 | 140 | 89.6 | 0.1 | 1 | 122.4 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-12 | DESV | 6 | 12x8 | 260 | 260 | 1 | 0.3 | 0.14 | 16 | 14 | 260 | 8.5 | 60 | 140 | 90.3 | 0.09 | 1 | 122.6 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-13 | DESV | 6 | 12x8 | 215 | 215 | 1 | 0.3 | 0.11 | 14 | 11 | 215 | 7.2 | 60 | 140 | 90.8 | 0.07 | 0.8 | 121.7 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-14 | DESV | 8 | 12x10 | 500 | 500 | 1 | 0.3 | 0.18 | 19 | 18 | 500 | 15.7 | 60 | 140 | 88.9 | 0.17 | 1.9 | 123.2 | 0.54 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-15 | DESV | 6 | 12x8 | 270 | 270 | 1 | 0.3 | 0.16 | 16 | 15 | 270 | 8.7 | 60 | 140 | 89.6 | 0.1 | 1 | 122.4 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-16 | DESV | 8 | 12x10 | 580 | 580 | 1 | 0.3 | 0.22 | 20 | 18 | 580 | 17.3 | 60 | 140 | 87.4 | 0.21 | 2.2 | 124.1 | 0.7 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-17 | DESV | 6 | 12x8 | 245 | 245 | 1 | 0.3 | 0.13 | 15 | 14 | 245 | 8 | 60 | 140 | 90 | 0.08 | 0.9 | 122 | 0.16 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-18 | DESV | 8 | 12x10 | 430 | 430 | 1 | 0.3 | 0.14 | 18 | 17 | 430 | 13.9 | 60 | 140 | 89.7 | 0.13 | 1.5 | 121.2 | 0.35 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-19 | DESV | 6 | 12x8 | 270 | 270 | 1 | 0.3 | 0.16 | 16 | 15 | 270 | 8.7 | 60 | 140 | 89.6 | 0.1 | 1 | 122.4 | 0.18 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-2-20 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 5.4 | 60 | 140 | 93.2 | 0.04 | 0.6 | 121.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-01 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-02 | DESV | -8 | 12x10 | -600 | -600 | -1 | -0.3 | -0.24 | -20 | -18 | -600 | -19.5 | -60 | -140 | -90 | -0.22 | -4.1 | -130.3 | -2.25 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-03 | DESV | -10 | 14x12.5 | -720 | -720 | -1 | -0.3 | -0.17 | -20 | -17 | -720 | -23.4 | -60 | -140 | -90 | -0.16 | -3.2 | -125.1 | -0.67 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-04 | DESV | -8 | 12x10 | -510 | -510 | -1 | -0.3 | -0.18 | -19 | -18 | -510 | -16.6 | -60 | -140 | -90 | -0.17 | -2.4 | -125.9 | -0.83 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-05 | DESV | 6 | 12x8 | 330 | 330 | 1 | 0.3 | 0.22 | 20 | 16 | 330 | 10.5 | 60 | 140 | 89.2 | 0.13 | 1.3 | 123.7 | 0.24 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-06 | DESV | -10 | 14x12.5 | -780 | -780 | -1 | -0.3 | -0.2 | -20 | -17 | -780 | -25.5 | -60 | -140 | -90.1 | -0.19 | -4.1 | -127.4 | -1.06 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-07 | DESV | -8 | 12x10 | -480 | -480 | -1 | -0.3 | -0.16 | -18 | -17 | -480 | -15.7 | -60 | -140 | -90.2 | -0.15 | -2.1 | -124.8 | -0.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-08 | DESV | 8 | 12x10 | 415 | 415 | 1 | 0.3 | 0.13 | 17 | 17 | 415 | 13.9 | 60 | 140 | 90.8 | 0.12 | 1.6 | 122.4 | 0.39 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-09 | DESV | -8 | 12x10 | -480 | -480 | -1 | -0.3 | -0.16 | -18 | -17 | -480 | -15.7 | -60 | -140 | -90.2 | -0.15 | -2.1 | -124.8 | -0.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-2-10 | DESV | 6 | 12x8 | 220 | 220 | 1 | 0.3 | 0.11 | 14 | 12 | 220 | 7.3 | 60 | 140 | 90.4 | 0.07 | 0.8 | 121.6 | 0.13 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-11 | DESV | 6 | 12x8 | 155 | 155 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 155 | 4.9 | 60 | 140 | 89.3 | 0.04 | 0.5 | 120 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-12 | DESV | 6 | 12x8 | 125 | 125 | 1 | 0.3 | 0.04 | - | - | 125 | 3.9 | 60 | 140 | 88.8 | 0.03 | 0.4 | 120.2 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-13 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 4.9 | 60 | 140 | 89.9 | 0.04 | 0.5 | 120.2 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-14 | DESV | 8 | 12x10 | 420 | 420 | 1 | 0.3 | 0.13 | 17 | 17 | 420 | 14 | 60 | 140 | 90.6 | 0.12 | 1.6 | 122.3 | 0.39 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-2-15 | DESV | 8 | 12x10 | 630 | 630 | 1 | 0.3 | 0.26 | 20 | 19 | 630 | 18 | 60 | 140 | 86.4 | 0.24 | 2.3 | 124.1 | 0.77 | 2-RH | 10 | RH | CB
VVE-3-2-01 | DESV | 10 | 14x12.5 | 950 | 950 | 1 | 0.3 | 0.01 | 24 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VVE-4-2-01 | DESV | 6 | 12x8 | 155 | 155 | 1 | 0.3 | 0.02 | 11 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VV-3-3-01 | DESV | 10 | 14x12.5 | 660 | 660 | 1 | 0.3 | 0.15 | 20 | 18 | 660 | 21.3 | 60 | 140 | 89.8 | 0.14 | 2.5 | 122.7 | 0.42 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-02 | DESV | -6 | 12x8 | -80 | -75 | -1 | -0.3 | -0.01 | - | - | -75 | -2.5 | -60 | -140 | -90.2 | 0 | -0.3 | -125.3 | -0.1 | 1-RH | -10 | RH | CB
VV-3-3-03 | DESV | 6 | 12x8 | 150 | 150 | 1 | 0.3 | 0.06 | 10 | - | 150 | 5.4 | 60 | 140 | 93.2 | 0.04 | 0.6 | 121.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-04 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-05 | DESV | 12 | 16x15 | 900 | 900 | 1 | 0.3 | 0.15 | 18 | 17 | 900 | 29.3 | 60 | 140 | 90.1 | 0.14 | 3 | 120.1 | 0.7 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-06 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-07 | DESV | -6 | 12x8 | -330 | -330 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -16 | -330 | -10.8 | -60 | -140 | -90.3 | -0.13 | -1.5 | -125.3 | -0.26 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-3-08 | DESV | 6 | 12x8 | 85 | 85 | 1 | 0.3 | 0.02 | - | - | 85 | 2.8 | 60 | 140 | 90.8 | 0.01 | 0.3 | 120.8 | 0.02 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-09 | DESV | 6 | 12x8 | 185 | 185 | 1 | 0.3 | 0.08 | 13 | 10 | 185 | 6.4 | 60 | 140 | 91.7 | 0.05 | 0.7 | 121.5 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-10 | DESV | 8 | 12x10 | 600 | 600 | 1 | 0.3 | 0.24 | 20 | 18 | 600 | 17.7 | 60 | 140 | 87.1 | 0.22 | 2.3 | 124.4 | 0.77 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-11 | DESV | 10 | 14x12.5 | 630 | 630 | 1 | 0.3 | 0.14 | 20 | 18 | 630 | 20.7 | 60 | 140 | 90.3 | 0.13 | 2.4 | 122.5 | 0.39 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-12 | DESV | -8 | 12x10 | -480 | -480 | -1 | -0.3 | -0.16 | -18 | -17 | -480 | -15.7 | -60 | -140 | -90.2 | -0.15 | -2.1 | -124.8 | -0.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-3-13 | DESV | 8 | 12x10 | 570 | 570 | 1 | 0.3 | 0.22 | 20 | 18 | 570 | 17.1 | 60 | 140 | 87.7 | 0.21 | 2.2 | 124.2 | 0.7 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-14 | DESV | -8 | 12x10 | -480 | -480 | -1 | -0.3 | -0.16 | -18 | -17 | -480 | -15.7 | -60 | -140 | -90.2 | -0.15 | -2.1 | -124.8 | -0.65 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-3-3-15 | DESV | 6 | 12x8 | 180 | 180 | 1 | 0.3 | 0.08 | 11 | 10 | 180 | 6.3 | 60 | 140 | 92.2 | 0.05 | 0.7 | 121.7 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-16 | DESV | 6 | 12x8 | 180 | 180 | 1 | 0.3 | 0.08 | 11 | 10 | 180 | 6.3 | 60 | 140 | 92.2 | 0.05 | 0.7 | 121.7 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-17 | DESV | 6 | 12x8 | 180 | 180 | 1 | 0.3 | 0.08 | 11 | 10 | 180 | 6.3 | 60 | 140 | 92.2 | 0.05 | 0.7 | 121.7 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-18 | DESV | 8 | 12x10 | 510 | 510 | 1 | 0.3 | 0.18 | 19 | 18 | 510 | 15.8 | 60 | 140 | 88.6 | 0.17 | 1.9 | 123.1 | 0.54 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-3-3-19 | DESV | 8 | 12x10 | 500 | 500 | 1 | 0.3 | 0.18 | 19 | 18 | 500 | 15.7 | 60 | 140 | 88.9 | 0.17 | 1.9 | 123.2 | 0.54 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-01 | DESV | -8 | 12x10 | -600 | -600 | -1 | -0.3 | -0.24 | -20 | -18 | -600 | -19.5 | -60 | -140 | -90 | -0.22 | -4.1 | -130.3 | -2.25 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-02 | DESV | 6 | 12x8 | 135 | 135 | 1 | 0.3 | 0.04 | - | - | 135 | 4.7 | 60 | 140 | 92 | 0.03 | 0.5 | 121 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-03 | DESV | 6 | 12x8 | 115 | 115 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 115 | 3.8 | 60 | 140 | 90.4 | 0.02 | 0.4 | 120.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-04 | DESV | 6 | 12x8 | 160 | 160 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 160 | 5 | 60 | 140 | 88.7 | 0.04 | 0.5 | 119.7 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-05 | DESV | -10 | 14x12.5 | -760 | -760 | -1 | -0.3 | -0.19 | -20 | -17 | -760 | -24.8 | -60 | -140 | -90.1 | -0.18 | -3.8 | -126.7 | -0.92 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-06 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-07 | DESV | -8 | 12x10 | -570 | -570 | -1 | -0.3 | -0.22 | -20 | -18 | -570 | -18.6 | -60 | -140 | -90 | -0.21 | -3.4 | -128.9 | -1.58 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-08 | DESV | 10 | 14x12.5 | 660 | 660 | 1 | 0.3 | 0.15 | 20 | 18 | 660 | 21.3 | 60 | 140 | 89.8 | 0.14 | 2.5 | 122.7 | 0.42 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-09 | DESV | 6 | 12x8 | 200 | 200 | 1 | 0.3 | 0.09 | 13 | 10 | 200 | 6.6 | 60 | 140 | 90.2 | 0.06 | 0.7 | 121 | 0.11 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-10 | DESV | 6 | 12x8 | 170 | 170 | 1 | 0.3 | 0.06 | 11 | - | 170 | 5.7 | 60 | 140 | 90.8 | 0.04 | 0.6 | 120.7 | 0.08 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-11 | DESV | -8 | 12x10 | -500 | -500 | -1 | -0.3 | -0.18 | -19 | -18 | -500 | -16.3 | -60 | -140 | -90.1 | -0.17 | -2.3 | -125.6 | -0.76 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-12 | DESV | 6 | 12x8 | 330 | 330 | 1 | 0.3 | 0.22 | 20 | 16 | 330 | 10.5 | 60 | 140 | 89.2 | 0.13 | 1.3 | 123.7 | 0.24 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-13 | DESV | 6 | 12x8 | 340 | 340 | 1 | 0.3 | 0.23 | 20 | 16 | 340 | 10.6 | 60 | 140 | 88.7 | 0.14 | 1.3 | 123.4 | 0.24 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-14 | DESV | -6 | 12x8 | -210 | -210 | -1 | -0.3 | -0.1 | -14 | -11 | -210 | -7.1 | -60 | -140 | -91.3 | -0.06 | -0.8 | -121.9 | -0.13 | 2-RH | -10 | RH | CB
VV-4-3-15 | DESV | 8 | 12x10 | 600 | 600 | 1 | 0.3 | 0.24 | 20 | 18 | 600 | 17.7 | 60 | 140 | 87.1 | 0.22 | 2.3 | 124.4 | 0.77 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-16 | DESV | 6 | 12x8 | 140 | 140 | 1 | 0.3 | 0.05 | 10 | - | 140 | 4.8 | 60 | 140 | 91.3 | 0.03 | 0.5 | 120.7 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-17 | DESV | 8 | 12x10 | 415 | 415 | 1 | 0.3 | 0.13 | 17 | 17 | 415 | 13.9 | 60 | 140 | 90.8 | 0.12 | 1.6 | 122.4 | 0.39 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-18 | DESV | 6 | 12x8 | 140 | 140 | 1 | 0.3 | 0.05 | 10 | - | 140 | 4.8 | 60 | 140 | 91.3 | 0.03 | 0.5 | 120.7 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-19 | DESV | 6 | 12x8 | 140 | 140 | 1 | 0.3 | 0.05 | 10 | - | 140 | 4.8 | 60 | 140 | 91.3 | 0.03 | 0.5 | 120.7 | 0.06 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-20 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-21 | DESV | 8 | 12x10 | 620 | 620 | 1 | 0.3 | 0.26 | 20 | 19 | 620 | 17.3 | 60 | 140 | 85.8 | 0.24 | 2 | 122.4 | 0.59 | 2-RH | 10 | RH | CB
VV-4-3-22 | DESV | 6 | 12x8 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 0.03 | - | - | 100 | 3.6 | 60 | 140 | 93.3 | 0.02 | 0.4 | 121.7 | 0.04 | 2-RH | 10 | RH | CB
VVE-3-3-01 | DESV | 10 | 14x12.5 | 950 | 950 | 1 | 0.3 | 0.01 | 24 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB
VVE-4-3-01 | DESV | 6 | 12x8 | 290 | 290 | 1 | 0.3 | 0.07 | 18 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RH | CB

## CB
VV-3-0-01
VV-3-0-02
VV-3-0-03
VV-3-0-04
VV-3-0-05
VV-3-0-06
VV-3-0-07
VV-3-0-08
VV-3-0-09
VV-3-0-10
VV-3-0-11
VV-3-0-12
VV-3-0-13
VV-4-0-01
VV-4-0-02
VV-4-0-03
VV-4-0-04
VV-4-0-05
VV-4-0-06
VV-4-0-07
VV-4-0-08
VV-4-0-09
VV-4-0-10
VV-4-0-11
VV-3-1-01
VV-3-1-02
VV-3-1-03
VV-3-1-04
VV-3-1-05
VV-3-1-06
VV-3-1-07
VV-3-1-08
VV-3-1-09
VV-3-1-10
VV-3-1-11
VV-3-1-12
VV-3-1-13
VV-4-1-01
VV-4-1-02
VV-4-1-03
VV-4-1-04
VV-4-1-05
VV-4-1-06
VV-4-1-07
VV-4-1-08
VV-4-1-09
VV-4-1-10
VV-4-1-11
VV-4-1-12
VV-4-1-13
VVE-3-1-01
VVE-3-1-02
VVE-4-1-01
VV-3-2-01
VV-3-2-02
VV-3-2-03
VV-3-2-04
VV-3-2-05
VV-3-2-06
VV-3-2-07
VV-3-2-08
VV-3-2-09
VV-3-2-10
VV-3-2-11
VV-3-2-12
VV-3-2-13
VV-3-2-14
VV-3-2-15
VV-3-2-16
VV-3-2-17
VV-3-2-18
VV-3-2-19
VV-3-2-20
VV-4-2-01
VV-4-2-02
VV-4-2-03
VV-4-2-04
VV-4-2-05
VV-4-2-06
VV-4-2-07
VV-4-2-08
VV-4-2-09
VV-4-2-10
VV-4-2-11
VV-4-2-12
VV-4-2-13
VV-4-2-14
VV-4-2-15
VVE-3-2-01
VVE-4-2-01
VV-3-3-01
VV-3-3-02
VV-3-3-03
VV-3-3-04
VV-3-3-05
VV-3-3-06
VV-3-3-07
VV-3-3-08
VV-3-3-09
VV-3-3-10
VV-3-3-11
VV-3-3-12
VV-3-3-13
VV-3-3-14
VV-3-3-15
VV-3-3-16
VV-3-3-17
VV-3-3-18
VV-3-3-19
VV-4-3-01
VV-4-3-02
VV-4-3-03
VV-4-3-04
VV-4-3-05
VV-4-3-06
VV-4-3-07
VV-4-3-08
VV-4-3-09
VV-4-3-10
VV-4-3-11
VV-4-3-12
VV-4-3-13
VV-4-3-14
VV-4-3-15
VV-4-3-16
VV-4-3-17
VV-4-3-18
VV-4-3-19
VV-4-3-20
VV-4-3-21
VV-4-3-22
VVE-3-3-01
VVE-4-3-01

## VAV
VV-1-0-01
VV-1-0-02
VV-1-0-03
VV-1-0-04
VV-1-0-05
VV-1-0-06
VV-2-0-01
VV-2-0-02
VV-2-0-03
VV-2-0-04
VV-2-0-05
VV-2-0-06
VV-2-0-07
VV-1-1-01
VV-1-1-02
VV-1-1-03
VV-1-1-04
VV-1-1-05
VV-1-1-06
VV-1-1-07
VV-1-1-08
VV-1-1-09
VV-1-1-10
VV-1-1-11
VV-1-1-12
VV-2-2-01
VV-2-2-02
VV-2-2-03
VV-2-2-04
VV-2-2-05
VV-2-2-06
VV-2-2-07
VV-2-2-08
VV-2-2-09
VV-2-2-10
VV-2-3-01
VV-2-3-02
VV-2-3-03
VV-2-3-04
VV-2-3-05