## Sheet1
Valve Schedule
BOX ID TAG | Sizing Information | [6 empty] | Model # |  | VALVE BODY DATA |  |  |  |  | ACTUATOR DATA
| GPM | Size | Config | Max Pd | Cal. Cv | Actual Cv | Pd | Act. | Body | Packing | Trim | Flow Ch | Conn | Body | Model | Signal | Spring | Power | Notes |  | QTY | PART NUM | QU | Plant Design. | WBS | SAID | CALC GROUP
FC-503 CHW VLV | 7.2 | 6 | 2-Way | 5 | 3.2199 | 10 | 0.5184 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =FC-503 CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-506 CHW VLV | 3 | 6 | 2-Way | 5 | 1.3416 | 2.5 | 1.44 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" | Column1 | 1 | 171A-10206 | PC | =FC-506 CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-507A CHW VLV | 3.7 | 6 | 2-Way | 5 | 1.6547 | 4 | 0.85563 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" | 2-Way | 1 | 171A-10207 | PC | =FC-507A CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-507B CHW VLV | 11.3 | 6 | 2-Way | 5 | 5.0535 | 25 | 0.2043 | 171A | 10210 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" | 3-Way | 1 | 171A-10210 | PC | =FC-507B CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-512 CHW VLV | 3 | 6 | 2-Way | 5 | 1.3416 | 2.5 | 1.44 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" | - | 1 | 171A-10206 | PC | =FC-512 CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-514 CHW VLV | 3.1 | 6 | 2-Way | 5 | 1.3864 | 2.5 | 1.5376 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =FC-514 CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-515 CHW VLV | 6.4 | 6 | 2-Way | 5 | 2.8622 | 10 | 0.4096 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =FC-515 CHW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-503 HW VLV | 3.9 | 6 | 2-Way | 5 | 1.7441 | 4 | 0.95062 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =FC-503 HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-506 HW VLV | 1.6 | 6 | 2-Way | 5 | 0.71554 | 1.6 | 1 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =FC-506 HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-507A HW VLV | 2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.89443 | 1.6 | 1.5625 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =FC-507A HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-507B HW VLV | 6.2 | 6 | 2-Way | 5 | 2.7727 | 10 | 0.3844 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =FC-507B HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-512 HW VLV | 1.6 | 6 | 2-Way | 5 | 0.71554 | 1.6 | 1 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =FC-512 HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-514 HW VLV | 1.7 | 6 | 2-Way | 5 | 0.76026 | 1.6 | 1.1289 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =FC-514 HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
FC-515 HW VLV | 3.5 | 6 | 2-Way | 5 | 1.5652 | 2.5 | 1.96 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =FC-515 HW VLV | .P.1.01.03 | 1 | Z000
|  | - | 3-Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | = | .P.1.01.03 | 1 | Z000
|  | - | 3-Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | = | .P.1.01.03 | 1 | Z000
|  | - | 3-Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | = | .P.1.01.03 | 1 | Z000
|  | - | 3-Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | = | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-1 | 1 | 0.5 | 3-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 02065 | Standard | BR | Linear | FxF | Globe-Powermite | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-02065 | PC | =V4-1 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-2 | 1.2 | 0.5 | 3-Way | 5 | 0.53666 | .63 | 3.6281 | 171A | 02065 | Standard | BR | Linear | FxF | Globe-Powermite | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-02065 | PC | =V4-2 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-3 | 5 | 0.5 | 3-Way | 5 | 2.2361 | 4 | 1.5625 | 171A | 02068 | Standard | BR | Linear | FxF | Globe-Powermite | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-02068 | PC | =V4-3 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-4 | 3 | 0.5 | 3-Way | 5 | 1.3416 | 2.5 | 1.44 | 171A | 02067 | Standard | BR | Linear | FxF | Globe-Powermite | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-02067 | PC | =V4-4 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-5 | 4 | 0.5 | 3-Way | 5 | 1.7889 | 4 | 1 | 171A | 02068 | Standard | BR | Linear | FxF | Globe-Powermite | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-02068 | PC | =V4-5 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-6 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-6 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-7 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-7 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-9 | 2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.89443 | 1.6 | 1.5625 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V4-9 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-10 | 1.1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.49193 | .63 | 3.0486 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-10 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-11 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-11 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-12 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-12 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-13 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-13 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-14 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V4-14 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V4-15 | 3.3 | 6 | 2-Way | 5 | 1.4758 | 2.5 | 1.7424 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V4-15 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-36 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-36 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-37 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-37 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-38 | 1.4 | 6 | 2-Way | 5 | 0.6261 | .63 | 4.9383 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-38 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-39 | 1.4 | 6 | 2-Way | 5 | 0.6261 | .63 | 4.9383 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-39 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-40 | 1.4 | 6 | 2-Way | 5 | 0.6261 | .63 | 4.9383 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-40 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-41 | 2.7 | 6 | 2-Way | 5 | 1.2075 | 2.5 | 1.1664 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V14-41 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-42 | 1.4 | 6 | 2-Way | 5 | 0.6261 | .63 | 4.9383 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-42 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-43 | 1.4 | 6 | 2-Way | 5 | 0.6261 | .63 | 4.9383 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-43 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-44 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-44 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-45 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-45 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-46 | 5.5 | 6 | 2-Way | 5 | 2.4597 | 4 | 1.8906 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V14-46 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-47 | 1.6 | 6 | 2-Way | 5 | 0.71554 | 1.6 | 1 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V14-47 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-48 | 6.9 | 6 | 2-Way | 5 | 3.0858 | 10 | 0.4761 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =V14-48 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-49 | 1.3 | 6 | 2-Way | 5 | 0.58138 | .63 | 4.258 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-49 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-50 | 1.3 | 6 | 2-Way | 5 | 0.58138 | .63 | 4.258 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-50 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-51 | 1.5 | 6 | 2-Way | 5 | 0.67082 | 1.6 | 0.87891 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V14-51 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-52 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-52 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-53 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-53 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-54 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-54 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-55 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-55 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-56 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-56 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-57 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-57 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-60 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V14-60 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V14-61 | 2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.89443 | 1.6 | 1.5625 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V14-61 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-31 | 6 | 6 | 2-Way | 5 | 2.6833 | 10 | 0.36 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =V15-31 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-32 | 6 | 6 | 2-Way | 5 | 2.6833 | 10 | 0.36 | 171A | 10208 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10208 | PC | =V15-32 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-33 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-33 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-34 | 2.2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.98387 | 2.5 | 0.7744 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V15-34 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-35 | 2.9 | 6 | 2-Way | 5 | 1.2969 | 2.5 | 1.3456 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V15-35 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-36 | 1.2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.53666 | .63 | 3.6281 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-36 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-37 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-37 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-38 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-38 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-39 | 2 | 6 | 2-Way | 5 | 0.89443 | 1.6 | 1.5625 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V15-39 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-40 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-40 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-41 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-41 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-42 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-42 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-43 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-43 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-44 | 1.9 | 6 | 2-Way | 5 | 0.84971 | 1.6 | 1.4102 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V15-44 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-45 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-45 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-46 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-46 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-47 | 4 | 6 | 2-Way | 5 | 1.7889 | 4 | 1 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V15-47 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-48 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-48 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-49 | 1.6 | 6 | 2-Way | 5 | 0.71554 | 1.6 | 1 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V15-49 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-53 | 2.9 | 6 | 2-Way | 5 | 1.2969 | 2.5 | 1.3456 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V15-53 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-54 | 1.3 | 6 | 2-Way | 5 | 0.58138 | .63 | 4.258 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V15-54 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V15-55 | 1.7 | 6 | 2-Way | 5 | 0.76026 | 1.6 | 1.1289 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V15-55 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-36 | 2.9 | 6 | 2-Way | 5 | 1.2969 | 2.5 | 1.3456 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V16-36 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-37 | 2.9 | 6 | 2-Way | 5 | 1.2969 | 2.5 | 1.3456 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V16-37 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-38 | 4 | 6 | 2-Way | 5 | 1.7889 | 4 | 1 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V16-38 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-39 | 4 | 6 | 2-Way | 5 | 1.7889 | 4 | 1 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V16-39 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-40 | 4 | 6 | 2-Way | 5 | 1.7889 | 4 | 1 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V16-40 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-41 | 3.2 | 6 | 2-Way | 5 | 1.4311 | 2.5 | 1.6384 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V16-41 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-42 | 3.2 | 6 | 2-Way | 5 | 1.4311 | 2.5 | 1.6384 | 171A | 10206 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10206 | PC | =V16-42 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-43 | 2.1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.93915 | 1.6 | 1.7227 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V16-43 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-44 | 2.1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.93915 | 1.6 | 1.7227 | 171A | 10205 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10205 | PC | =V16-44 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-45 | 1 | 6 | 2-Way | 5 | 0.44721 | .63 | 2.5195 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V16-45 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-46 | 3.6 | 6 | 2-Way | 5 | 1.61 | 4 | 0.81 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V16-46 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-47 | 3.6 | 6 | 2-Way | 5 | 1.61 | 4 | 0.81 | 171A | 10207 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10207 | PC | =V16-47 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
V16-48 | 1.3 | 6 | 2-Way | 5 | 0.58138 | .63 | 4.258 | 171A | 10204 | Standard | SS | Eq/Lin | FxF | Globe-Flanged | GDE131.1P | Float | NSR | 24V | Valves 0.5" - 1.25" |  | 1 | 171A-10204 | PC | =V16-48 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | --- | PC | =0 | .P.1.01.03 | 1 | Z000