## Point Report Copy
Siemens Industry | [5 empty] | Point Summary |  |  |  |  | Revision Date: |  | 2018-04-10
[11 empty] | Submittal Date: |  | 03/03/17
Bldg. Tech. BAU
[11 empty] | Page: |  | 1
Job Name: |  | TFC WBT AHU Repl DM 2016
Job Number: | 44OP-208376
Point Name |  |  | Type |  | Description | Function |  | Address |  | Field Panel Name |  | Slope |  | Intercept
TRV.BLR01.ENABLED |  |  | LDI | BOILER ENABLED |  | Status | 0.7.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR01.ISO |  |  | LAO | ISO VALVE |  | Value | 0.5.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.BLR01.ISO-FB |  |  | LAI | ISO FEEDBACK |  | Value | 0.1.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00390600 |  | -14.000000
TRV.BLR01.PREQ |  |  | LDI | PUMP REQUEST |  | Status | 0.10.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR01.STPT |  |  | LAO | BOILER SETPOINT |  | Value | 0.5.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 60.0000000
TRV.BLR02.ENABLED |  |  | LDI | BOILER ENABLED |  | Status | 0.7.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR02.ISO |  |  | LAO | ISO VALVE |  | Value | 0.5.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.BLR02.ISO-FB |  |  | LAI | ISO FEEDBACK |  | Value | 0.1.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00390600 |  | -14.000000
TRV.BLR02.PREQ |  |  | LDI | PUMP REQUEST |  | Status | 0.10.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR03.ENABLED |  |  | LDI | BOILER ENABLED |  | Status | 0.7.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR03.ISO |  |  | LAO | ISO VALVE |  | Value | 0.5.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.BLR03.ISO-FB |  |  | LAI | ISO FEEDBACK |  | Value | 0.1.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00390600 |  | -14.000000
TRV.BLR03.PREQ |  |  | LDI | PUMP REQUEST |  | Status | 0.10.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BLR-RM.CO |  |  | LAI | BOILER ROOM CO |  | Value | 0.4.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00508600 |  | -31.250000
TRV.BLR-RM.NG |  |  | LAI | METHANE LEL % |  | Value | 0.6.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.BLR-RM.WD |  |  | LDI | ROOM WATER DETEC |  | Status | 0.7.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BOILERS.ENABLE |  |  | LDO | BOILERS ENABLE |  | On/Off | 0.8.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.BP.AL |  |  | LDI | FLOOD CTL VLV |  | Status | 0.7.16 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.DOM.BSTR.ALM |  |  | LDI | BSTR PUMP ALM |  | Status | 0.10.9 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.DOM.BSTR.DP |  |  | LAI | DOM BOOSTER DP |  | Value | 0.6.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.DOM.BSTR.PRS |  |  | LAI | DOM BOOSTER PSI |  | Value | 0.6.8 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00406900 |  | -25.000000
TRV.EF01.SS |  |  | L2SL | EX FAN SS |  | Proof | 0.7.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.EF01.SS |  |  | L2SL | EX FAN SS |  | On/Off | 0.8.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG01.ENABLE |  |  | LDO | UNIT ENABLE |  | On/Off | 0.9.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG02.ENABLE |  |  | LDO | UNIT ENABLE |  | On/Off | 0.9.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG03.CCV |  |  | LAO | COOLING VALVE |  | Value | 0.5.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG03.CCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.1.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG03.FA |  |  | LDI | FIRE ALARM |  | Status | 0.7.8 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG03.FIL |  |  | LAI | FILTER DP |  | Value | 0.2.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00009800 |  | -0.3500000
TRV.FCUG03.HCV |  |  | LAO | HEATING VALVE |  | Value | 0.5.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG03.HCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.1.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG03.LTD |  |  | LDI | LOW TEMP DETECT |  | Status | 0.7.9 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG03.OAD |  |  | LAO | OA DAMPER |  | Value | 0.6.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FCUG03.RMT |  |  | LAI | ROOM TEMP |  | Value | 0.2.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG03.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | Proof | 0.7.12 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG03.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | On/Off | 0.8.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG03.SAT |  |  | LAI | SUP TEMP |  | Value | 0.1.8 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG03.SVD |  |  | LAO | FAN SPEED |  | Value | 0.5.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FCUG04.CCV |  |  | LAO | COOLING VALVE |  | Value | 0.6.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG04.CCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.2.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG04.FA |  |  | LDI | FIRE ALARM |  | Status | 0.7.15 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG04.FIL |  |  | LAI | FILTER DP |  | Value | 0.2.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00009800 |  | -0.3500000
TRV.FCUG04.HCV |  |  | LAO | HEATING VALVE |  | Value | 0.11.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG04.HCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.2.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG04.LTD |  |  | LDI | LOW TEMP DETECT |  | Status | 0.7.14 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG04.OAD |  |  | LAO | OA DAMPER |  | Value | 0.6.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FCUG04.RMT |  |  | LAI | ROOM TEMP |  | Value | 0.2.8 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG04.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | Proof | 0.7.13 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG04.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | On/Off | 0.8.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG04.SAT |  |  | LAI | SUP TEMP |  | Value | 0.2.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG04.SVD |  |  | LAO | FAN SPEED |  | Value | 0.11.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FCUG05.CCV |  |  | LAO | COOLING VALVE |  | Value | 0.11.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG05.CCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.3.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG05.FA |  |  | LDI | FIRE ALARM |  | Status | 0.10.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG05.FIL |  |  | LAI | FILTER DP |  | Value | 0.3.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00009800 |  | -0.3500000
TRV.FCUG05.HCV |  |  | LAO | HEATING VALVE |  | Value | 0.11.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0032550 |  | 100.000000
TRV.FCUG05.HCV-FB |  |  | LAI | VALVE FEEDBACK |  | Value | 0.3.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | -0.0039060 |  | 114.000000
TRV.FCUG05.LTD |  |  | LDI | LOW TEMP DETECT |  | Status | 0.10.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG05.OAD |  |  | LAO | OA DAMPER |  | Value | 0.11.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FCUG05.RMT |  |  | LAI | ROOM TEMP |  | Value | 0.3.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG05.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | Proof | 0.10.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG05.SAF |  |  | L2SL | FAN S/S |  | On/Off | 0.9.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.FCUG05.SAT |  |  | LAI | SUP TEMP |  | Value | 0.3.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FCUG05.SVD |  |  | LAO | FAN SPEED |  | Value | 0.11.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.FLN1COMM |  |  | LAO | N/A |  | Value | 253.31.101 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FLN2P1 |  |  | LAO | FLN2P1 |  | Value | 253.31.205 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.FLUE.WD |  |  | LDI | FLUE PIT FLOOD |  | Status | 0.7.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.GEN-RM.NG |  |  | LAI | METHANE LEL % |  | Value | 0.6.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.HW.DP01 |  |  | LAI | DIFF PRESSURE |  | Value | 0.4.3 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.HW.DP02 |  |  | LAI | DIFF PRESSURE |  | Value | 0.4.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.HW.GPM |  |  | LAI | HW FLOW |  | Value | 0.4.2 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.04069000 |  | -250.00000
TRV.HW.RWT |  |  | LAI | HW RET TEMP |  | Value | 0.1.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.HW.SWT |  |  | LAI | HW SUP TEMP |  | Value | 0.1.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | 0.00000000
TRV.HWP01.DP |  |  | LAI | PUMP DIFF PRESS |  | Value | 0.4.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.HWP01.SS |  |  | L2SL | HWP01 S/S |  | On/Off | 0.8.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.HWP01.VS |  |  | LAO | PUMP SPEED |  | Value | 0.5.8 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.HWP02.DP |  |  | LAI | PUMP DIFF PRESS |  | Value | 0.4.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.HWP02.SS |  |  | L2SL | HWP02 S/S |  | On/Off | 0.8.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.HWP02.VS |  |  | LAO | PUMP SPEED |  | Value | 0.6.1 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00325500 |  | 0.00000000
TRV.HWPH.DP |  |  | LAI | PENT HOUSE DP |  | Value | 0.4.7 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 0.00203500 |  | -12.500000
TRV.RMT3.UFT |  |  | LAI | ROOM TEMP |  | Value | 0.3.6 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | 1.00000000 |  | -3.0000000
TRV.RMT3.WD |  |  | LDI | UNDERFLR DAM ALA |  | Status | 0.10.4 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A
TRV.SUMP.WD |  |  | LDI | SUMP WATER ALARM |  | Status | 0.7.5 |  | TBPC_TRAVIS_PXCM70301 |  |  | N/A |  | N/A