## Sheet1
Valve | Service | Part | Submitted | Line | Schedule | Schedule | ∆p with | Submittal | Submittal | ∆p with | Spec | Spec | Submittal
ID | Type | Number | Cv | Size (") | GPM | Vel (ft/s) | Submitted | GPM | Vel (ft/s) | Submitted | min ∆p | max ∆p | Coil ∆p
VAV-ED-01 | HW |  | 0.6 | 0.75 |  | 0 |  | 0.36 | 0.26144 | 0.36 |  | 2 | 0.008658
VAV-ED-02 | HW |  | 0.4 | 0.75 |  | 0 |  | 0.47 | 0.34132 | 1.3806 |  | 2 | 0.030303
VAV-ED-03 | HW |  | 0.4 | 0.75 |  | 0 |  | 0.49 | 0.35584 | 1.5006 |  | 2 | 0.090909 | 1 GAL = 0.133681
VAV-ED-04 | HW |  | 1.6 | 0.75 |  | 0 |  | 1.66 | 1.2055 | 1.0764 |  | 2 | 0.10823
VAV-ED-05 | HW |  | 0.4 | 0.75 |  | 0 |  | 0.36 | 0.26144 | 0.81 |  | 2 | 0.04329 | PIPE AREA
V-1-CP HW | HW |  | 0.63 | 0.75 |  | 0 |  | 0.65 | 0.47204 | 1.0645 |  | 2 | 0.038961 | 1/2" | 0.0013635
V-6 HW | HW |  | 2.5 | 0.75 |  | 0 |  | 2.26 | 1.6412 | 0.81722 |  | 2 | 0.12554 | 3/4" | 0.003068
V6-6 HW | HW |  | 4 |  |  |  |  | 4.66 |  | 1.3572 |  | 2 | 0.5368 | 1" | 0.0054542
V6-7 HW | HW |  | 4 |  |  |  |  | 3.89 |  | 0.94576 |  | 2 | 0.48485 | 1.25" | 0.0081846
[14 empty] | 1.5" | 0.012272
AHU HW | HW |  | 16 | 2 |  |  |  | 31.1 | 8.4656 | 3.7782 |  |  | 1.9654 | 2" | 0.021817
AHU CHW | CHW |  | 40 | 2 |  |  |  | 66.9 | 18.2107 | 2.7973 |  |  | 3.2987 | 3" | 0.049087
[14 empty] | 4" | 0.087266
[14 empty] | 6" | 0.19635
[14 empty] | 8" | 0.34907
[14 empty] | 10" | 0.54542
0.002228
[11 empty] | 0.02 | 0.008658
[11 empty] | 0.07 | 0.030303
[11 empty] | 0.21 | 0.090909
[11 empty] | 0.25 | 0.10823 |  | GPM=Cv(Sqrt(dp))
[11 empty] | 0.1 | 0.04329
[11 empty] | 0.09 | 0.038961
[11 empty] | 0.29 | 0.12554
[11 empty] | 1.24 | 0.5368
[11 empty] | 1.12 | 0.48485
[11 empty] | 4.54 | 1.9654
[11 empty] | 7.62 | 3.2987